## Auxiliar
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21004 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€)

## ELECTRICITAT
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21004 - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA |  |  |  | REV 1 |  | Factor General | 0.96
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€) | Preu u.(€) | Factor Individual
0 | PROVISIONAL OBRES
Aprofitament de quadre general elèctric actual, per connectar el provisional d'obres
0.01 | Quadre d'endolls Obra segons esquemes unifilars adjunts. QE-0 Marca: GEWIS | Ut | 2 | 460.8 | 921.6 | 480 | 0.96
0.02 | Cable de 5x6 mm² de Cu amb aïllament de poliolefinas i coberta exterior termoplàstica AFUMEX 0,6-1kV. Marca PIRELLI Model: AFUMEX X , RZ1 | m.l | 90 | 4.5216 | 406.944 | 4.71 | 0.96
0.03 | Instal·lacio d'enllumenat provisional d'obra, incloent receptors lumínics estancs, cablejat 3x1,5mm2 i coarrugats necessaris, per les zones d'ampliació i reforma, connectat als quadres d'obra/quadre existent | Ut | 1 | 600.3648 | 600.3648 | 625.38 | 0.96
0.04 | Desmuntatge de tota l'instal·lació existent de l'enllumenat, endolls, etc... ubicada en el local on es construirà les noves instal.lacions. (Partida Alçada a Justificar) | P.A. | 1 | 715.776 | 715.776 | 745.6 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 2644.6848
1 | INSTAL·LACIÓ DE TERRA | [5 empty] | 0.96
0.96
| Xarxa terra edifici Realització xarxa terres edifici fent-se totes les unions mitjançant soldadura aluminotèrmica o grapes adequades. | [5 empty] | 0.96
0.96
1.01 | Realització xarxa equipotencial terra interior nuclis serveis higiènics | Ut | 4 | 81.6 | 326.4 | 85 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 326.4 | TOTAL | 0.96
0.96
2 | AMPLIACIÓ QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ I LÍNIA GENERAL | [5 empty] | 0.96
2.01 | Subministrament, muntatge i connexionat en quadre General Elèctric existent de l'edifici, d'interruptor magnetotèrmic 160A IV Regulat a 125A, de la Marca Hager o Schneider. | Ut | 1 | 555.264 | 555.264 | 578.4 | 0.96
2.02 | Cable de 4x50+25mm² de Cu amb aïllament de poliolefinas i coberta exterior termoplàstica AFUMEX 0,6-1kV. Marca PIRELLI Model: AFUMEX X , RZ1 | m.l. | 68 | 40.8 | 2774.4 | 42.5 | 0.96
2.03 | Desmuntatge i Muntatge de cel ras existent, per passar la línia elèctrica | P.A. | 1 | 172.8 | 172.8 | 180 | 0.96
| Les canalitzacions per passar el cablejat des del QGD existent de l'edifici fins al nou QGD del loca, s'efectuaran per canalitzacions existents de l'edifici. |  |  |  |  | 26.15 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 3502.464 | TOTAL | 0.96
0.96
0.96
3 | QUADRE GENERALS DISTRIBUCIÓ | [5 empty] | 0.96
0.96
3.01 | Quadre General de Distribució QGD situat a la planta baixa, format per armari de xapa electrocincada, revestida de pintura epoxy i polièster, amb porta transparent. El quadre serà de la marca HAGER. El quadre contindrà els elements indicats en els esquemes unifilars adjunts els quals seran de la marca HAGER. | Ut | 1 | 15821.472 | 15821.472 | 16480.7 | 0.96
Nota 1 : Tots els elements que formen part d’aquests quadres tindran una Icc mínima > 6 KA
| Nota 2 : Als armaris distribució s’ha de preveure un espai lliure equivalent al 25% | [5 empty] | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 15821.472 |  | 0.96
0.96
4 | BATERIA DE CONDENSADORS I SAI |  |  |  |  | TOTAL | 0.96
0.96
4.01 | Bateria de condensadors completament muntada i posada en funcionament. Marca: CIRCUTOR Model: OPTIM 3 P&P 17,5-440 (14 kVAr a 400V mòdul de 2,5+5+10) | Ut. | 1 | 792.384 | 792.384 | 825.4 | 0.96
4.02 | Subministrament, muntatge i connexionat de Sai 5 kVA, amb entrada i sortida monofàsica. Marca: RIELLO Model: SENTINEL TOWER STW 5000 | Ut | 1 | 1867.824 | 1867.824 | 1945.65 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 2660.208
0.96
0.96
5 | IL·LUMINACIÓ |  |  |  |  | TOTAL | 0.96
0.96
| Enllumenat exterior | [5 empty] | 0.96
5.01 | Aplic exterior estanc Marca: LAMP Model: URBAN 65 LED ASYM NW GR UR12510840NG (Pati interior) | Ut | 2 | 180 | 360 | 187.5 | 0.96
Enllumenat interior
5.02 | Downlight per encastar tipo LED regulable 0-10V. Models de cos fix Marca: LAMP Model: KOMBIC 200 RD 4000 IP44 NW OPAL regulable 0-10V SK31RD4040OP840NRW+RIRD240W (passadissos i oficines) | Ut | 163 | 110.88 | 18073.44 | 115.5 | 0.96
5.03 | Downlight per encastar tipo LED. Models de cos fix Marca: LAMP Model: KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW Opal WH/WH K11RD2040OP840NWW (Serveis higiènics) | Ut | 6 | 66.192 | 397.152 | 68.95 | 0.96
5.04 | Estructura lineal led empotrada, amb tots els seus accessoris necessaris de muntatge, connexionat i suportació per fer tires contínues segons els plànols adjunts. 120E Marca: LAMP Model: FIL70 OPAL REC 2600 NW WH L=120 F71RE120LOOP840NW. (Infermeria) | Ut | 3 | 171.744 | 515.232 | 178.9 | 0.96
5.05 | Estructura lineal led empotrada, amb tots els seus accessoris necessaris de muntatge, connexionat i suportació per fer tires contínues segons els plànols adjunts. 150E Marca: LAMP Model: FIL70 OPAL REC 2600 NW WH L=150 F71RE150LOOP840NW (SF71RE120LOOP840NW L=150.) (Office) | Ut | 2 | 207.2256 | 414.4512 | 215.86 | 0.96
5.06 | Unitats autònomes d'emergència i senyalització de superfície Marca: DAISALUX Model: NOVA LD N5 superfície. | Ut | 1 | 81.3888 | 81.3888 | 84.78 | 0.96
5.07 | Unitats autònomes d'emergència i senyalització empotrada Marca: DAISALUX Model: LENS N30 empotrada. | Ut | 46 | 95.712 | 4402.752 | 99.7 | 0.96
0.96
5.08 | Unitats autònomes d'emergència i senyalització de superfície 300 Lumens de Led marca: Normalux model: D-300L superfície. | Ut | 1 | 60 | 60 | 62.5 | 0.96
5.09 | Unitats autònomes d'emergència i senyalització de superfície 300 Lumens de Led marca: Normalux model: D-300L empotrada | Ut | 1 | 66.144 | 66.144 | 68.9 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 24370.56 | 55.96 | 0.96
0.96
6 | MECANISMES |  |  |  |  | TOTAL | 0.96
0.96
6.01 | Conjunt complert d'endoll schutko II+T 16A dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: Q7 Blanc Endoll | Ut | 71 | 15.168 | 1076.928 | 15.8 | 0.96
6.02 | Conjunt complert d'endoll schutko II+T 16A estanc dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: endoll estanc Aqua IP44 | Ut | 1 | 20.544 | 20.544 | 21.4 | 0.96
6.03 | Conjunt complert de quadre d'interruptors dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER/BERKER Model: Quadre interruptor | Ut | 1 | 206.976 | 206.976 | 215.6 | 0.96
6.04 | Conjunt complert d'interruptor dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: Q7 Blanc Interruptor | Ut | 33 | 13.92 | 459.36 | 14.5 | 0.96
6.05 | Conjunt complert commutat dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: Q7 Blanc conmutat | Ut | 2 | 14.592 | 29.184 | 15.2 | 0.96
6.06 | Conjunt complert de timbre dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: Q7 Blanc Timbre | Ut | 2 | 24.768 | 49.536 | 25.8 | 0.96
6.07 | Conjunt complert de brunzidor dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER-BERKER Model: Q1 Blanc polar - Brunzidor | Ut | 1 | 33.12 | 33.12 | 34.5 | 0.96
6.08 | Detector de moviment i presència dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER Model: EE805A | Ut | 5 | 71.52 | 357.6 | 74.5 | 0.96
6.09 | Interruptor crepuscular modular amb cèl·lua exterior i interruptor horari setmanal, dotada de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER Model: EE171 | Ut | 1 | 235.392 | 235.392 | 245.2 | 0.96
6.10 | Conjunt complert de presa RJ45 categoria 6 dotat de tots els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. Marca: HAGER BERKER Model: Q7 RJ45 Cat 6 | Ut | 37 | 27.744 | 1026.528 | 28.9 | 0.96
6.11 | Quadre preses corrent constituït per caixa de PVC amb aïllament classe II, estanc IP55, contenint els següents elements i els accessoris necessaris: * 2 endolls schutko II+T 16 A blancs - normal * 2 endolls schutko II+T 16 A vermells - sai * 2 RJ45 Cat 6 segons indicacions d'esquema adjunt. Marca: HAGER Model: TEHALIT LPT + 2 endolls blancs + 2 endolls vermells+2RJ45 (punt treball professional) | Ut. | 24 | 139.776 | 3354.624 | 145.6 | 0.96
6.12 | Quadre preses corrent constituït per caixa de PVC amb aïllament classe II, estanc IP55, contenint els següents elements i els accessoris necessaris: * 4 endolls schutko II+T 16 A blancs - normal * 2 endolls schutko II+T 16 A vermells - sai * 2 RJ45 Cat 6 segons indicacions d'esquema adjunt. Marca: HAGER Model: TEHALIT LPT + 2 endolls blancs + 2 endolls vermells+2RJ45 (punt treball professional) | Ut. | 3 | 162.144 | 486.432 | 168.9 | 0.96
6.13 | Petit material SYSTO per instal·lacions de canalització amb clipatge directe, incloent els accessoris necessaris: 1 RJ45 Cat 6 segons indicacions d'esquema adjunt. Marca: HAGER Model: SYSTO 45x45 RJ45 Cat 6 | Ut. | 6 | 14.592 | 87.552 | 15.2 | 0.96
6.14 | Petit material SYSTO per instal·lacions de canalització amb clipatge directe, incloent els accessoris necessaris: * 1 endoll schutko II+T 16 A segons indicacions d'esquema adjunt. Marca: HAGER Model: SYSTO 45x45 Endoll II+T 16A | Ut. | 12 | 9.4752 | 113.7024 | 9.87 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 7537.4784 | 175.4
7 | INSTAL·LACIONS GENERALS |  |  |  |  | TOTAL
7.01 | Safata de PVC aïllant de 60x400 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66400 | m.l. | 15 | 72.384 | 1085.76 | 75.4 | 0.96
7.02 | Safata de PVC aïllant de 60x300 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66300 | m.l. | 10 | 59.616 | 596.16 | 62.1 | 0.96
0.96
7.03 | Safata de PVC aïllant de 60x200 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66200 | m.l. | 5 | 44.64 | 223.2 | 46.5 | 0.96
0.96
7.04 | Safata de PVC aïllant de 60x100 mm amb tapa. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: UNEX Model: 66100 | m.l. | 10 | 30.24 | 302.4 | 31.5 | 0.96
7.05 | Safata de reixa de 60x300 mm. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: PEMSA Model: REJIBAND BYCRO 60x300 | m.l. | 18 | 23.232 | 418.176 | 24.2 | 0.96
7.06 | Safata de reixa de 60x200 mm. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: PEMSA Model: REJIBAND BYCRO 60x200 | m.l. | 76 | 20.64 | 1568.64 | 21.5 | 0.96
7.07 | Safata de reixa de 60x100 mm. Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: PEMSA Model: REJIBAND BYCRO 60x100 | m.l. | 10 | 16.224 | 162.24 | 16.9 | 0.96
7.08 | Cable despullat Cu 35mm2 | m.l. | 94 | 3.6576 | 343.8144 | 3.81 | 0.96
7.09 | Canal de PVC aïllant de 65x170 mm amb tapa i tabic separador a instal·lar en secretaria, laboratoris, biblioteca, sala professors ... Inclourà tots els elements, suports, cargols, unions, etc, necessaris pels seu correcte muntatge. Marca: HAGER Model: TEHALIT PC-ABS 65x170 tabicada | m.l. | 15 | 59.424 | 891.36 | 61.9 | 0.96
| Nota 1: Totes les canalitzacions elèctriques (tubs i safates) seran del tipus "no propagadors de la flama" UNE-EN 50085-1 |  |  |  |  | 36.45 | 0.96
| Nota 2: Tots els conductors elèctrics seran del tipus "no propagadors de l'incendi" amb "emissió de fums i opacitat reduïda" UNE 21123/UNE 2111002 | [5 empty] | 0.96
| Nota 3 : Totes les entrades i sortides de conductors a les safates i a les canalitzacions elèctriques, es realitzaran mitjançant premsaestopes adients | [5 empty] | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 5591.7504 |  | 0.96
0.96
8 | LÍNIES QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ QGD |  |  |  |  | TOTAL | 0.96
0.96
8.01 | Tub PVC aïllant flexible diàmetre 20 mm Marca TUREPLASTICA | m.l. | 182 | 2.064 | 375.648 | 2.15 | 0.96
8.02 | Ídem. anterior diàmetre 25 mm | m.l | 345 | 2.2848 | 788.256 | 2.38 | 0.96
0.96
8.03 | Ídem. anterior diàmetre 32 mm | m.l | 575 | 2.496 | 1435.2 | 2.6 | 0.96
0.96
8.04 | Tub PVC aïllant rígid diàmetre 20 mm | m.l. | 20 | 3.696 | 73.92 | 3.85 | 0.96
8.05 | Ídem. anterior diàmetre 25 mm | m.l | 45 | 5.232 | 235.44 | 5.45 | 0.96
0.96
8.06 | Ídem. anterior diàmetre 32 mm | m.l | 52 | 6.576 | 341.952 | 6.85 | 0.96
0.96
8.07 | Caixa de derivació de material aïllant, de superfície de 155x110 mm, incloent-hi bornes i materials varis. Marca LEGRAND Model. 92166 | Ut | 25 | 7.776 | 194.4 | 8.1 | 0.96
0.96
8.08 | Ídem anterior 220x170 | Ut | 19 | 11.4144 | 216.8736 | 11.89 | 0.96
0.96
8.09 | Cable de 3x1,5 mm² de Cu amb aïllament de poliolefinas i coberta exterior termoplàstica AFUMEX 0,6-1kV. Marca PIRELLI Model: AFUMEX X , RZ1 | m.l. | 869 | 1.392 | 1209.648 | 1.45 | 0.96
0.96
8.10 | ídem anterior 3x2,5 mm² | m.l | 1436 | 1.968 | 2826.048 | 2.05 | 0.96
0.96
8.11 | ídem anterior 3x4 mm² | m.l | 1166 | 2.64 | 3078.24 | 2.75 | 0.96
8.12 | ídem anterior 3x10 mm² | m.l | 25 | 3.9552 | 98.88 | 4.12 | 0.96
8.13 | Cable de 5x4mm² de Cu amb aïllament de poliolefinas i coberta exterior termoplàstica AFUMEX 0,6-1kV. Marca PIRELLI Model: AFUMEX X , RZ1 | m.l. | 36 | 4.5216 | 162.7776 | 4.71 | 0.96
8.14 | ídem anterior 5x35 mm² | m.l | 24 | 28.32 | 679.68 | 29.5 | 0.96
8.15 | Cable de 4x10mm² de Cu amb aïllament de poliolefinas i coberta exterior termoplàstica AFUMEX 0,6-1kV. Marca PIRELLI Model: AFUMEX X , RZ1 | m.l | 8 | 6.6336 | 53.0688 | 6.91 | 0.96
8.16 | Cable flexible UNE 21031 05Z1 K-07Z1 K 1x1,5 mm² Marca PIRELLI Model: AFUMEX 3 | m.l | 512 | 0.72 | 368.64 | 0.75 | 0.96
8.17 | ídem anterior 1x2,5 mm² | m.l | 1077 | 0.8064 | 868.4928 | 0.84 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 13007.1648 | 0.79 | 0.96
0.96
Nota 1: Totes les canalitzacions elèctriques (tubs i safates) seran del tipus "no propagadors de la flama" segons UNE-EN 50085-1
Nota 2: Tots els conductors elèctrics seran del tipus "no propagadors de l'incendi" amb "emissió de fums i opacitat reduïda" UNE 21123/UNE 2111002
Nota 3 : Totes les entrades i sortides de conductors a les safates i a les canalitzacions elèctriques, es realitzaran mitjançant premsaestopes adients
Nota 4 : Estaran inclosos tots els elements i materials necessaris per a la correcta suportació tant de les safates com de les canalitzacions elèctriques
Nota 5 : La instal·lació serà entregada completament acabada i provada.
ELECTRICITAT
0 | PROVISIONAL OBRES |  |  |  | 2644.6848
1 | INSTAL·LACIÓ DE TERRA |  |  |  | 326.4
2 | AMPLIACIÓ QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ I LÍNIA GENERAL |  |  |  | 3502.464
3 | QUADRE GENERALS DISTRIBUCIÓ |  |  |  | 15821.472
4 | BATERIA DE CONDENSADORS I SAI |  |  |  | 2660.208
5 | IL·LUMINACIÓ |  |  |  | 24370.56
6 | MECANISMES |  |  |  | 7537.4784
7 | INSTAL·LACIONS GENERALS |  |  |  | 5591.7504
8 | LÍNIES QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ QGD |  |  |  | 13007.1648
| TOTAL ELECTRICITAT |  |  | 75462.1824
NOTES S'inclouen tots els materials indicats, així com els accessoris i/o elements que siguin necessaris pel seu correcte muntatge, suportació i funcionament. La disposició dels diferents elements que formen part de la instal·lació serà la indicada en els plànols adjunts. La instal·lació serà entregada completament acabada, provada i amb el certificat corresponent de l'instal·lador. El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal·lats, incloent els elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. No s’admetrà cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat d'amidaments sense consulta prèvia a la Direcció Facultativa.