## Auxiliar
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21006 - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€)

## CLIMATITZACIÓ
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21006 - INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ |  |  |  | REV 1 |  | Factor General | 0.96
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€) | Preu u.(€) | Factor Individual
1 | PRODUCCIÓ CLIMA
1.01 | Subministrament, muntatge i connexionat (incloent grua i mitjants de transport necessaris) de bomba de calor d'alta eficiència a 2 tubs condensada per aire BC, completament muntada, connectada, suportada. Unidad enfriadora de agua bomba de calor INVERTER de condensación por aire, versión Alta Eficiencia Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWYQ064CWP, con compresor scroll (dos circuitos totalmente independientes) y refrigerante R-410A, de 75,34 kW de potencia frigorífica máxima (ESEER 4,05) y 74,7 kW de potencia calorífica máxima según EN14511 y condiciones Eurovent. Incluye módulo hidráulico integrado, controlador digital remoto para instalación en interior, tratamiento anticorrosivo de las baterías del condensador, válvula de expansión electrónica, interruptor de flujo, filtro y ventiladores axiales con 78 Pa de presión estática disponible. Marca: DAIKIN Model: EWYQ064CWP Potència frigorífica: 63,20 kW (7-12ºC) Potència calorífica: 62,90 kW (40-45ºC) R410A Compressors: 6 (2 inverter + 4 On/Off) | Ut | 1 | 29344.896 | 29344.896 | 30567.6 | 0.96 | 3 | 0
1.02 | Posada en funcionament pel Servei Assitència Tècnica Oficial del Fabricant DAIKIN | Ut. | 1 | 672 | 672 | 700 | 0.96
1.03 | Tarjeta integradora de la unitat a sistema BMS de l'edifici Marca: DAIKIN Model: RTD-W | Ut. | 1 | 429.456 | 429.456 | 447.35 | 0.96
1.04 | Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent situada a la planta coberta, ROCA YORK, formada per la unitat exterior, la unitat interior de conductes, aixi com la seva instal·lació frigorífica i demés instal·lació associada al sistema (coonductes aire, difurors, reixes, etc...). | Ut. | 1 | 1008 | 1008 | 1050 | 0.96
1.05 | Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent situada al fals sostre de la planta baixa JOHNSON CONTROLS aixi com la demés instal·lació associada al sistema (conductes, reixes, tec,…) | Ut. | 1 | 446.592 | 446.592 | 465.2 | 0.96
1.06 | Desconnexió hidràulica del sistema general de l'edifici i desmuntatge, i retirada de tota la part de la instal·lació hidràulica, fancoils, conductes i altres (instal·lació de clima en general) de la part dels laboratoris actuals. | Ut. | 1 | 427.968 | 427.968 | 445.8 | 0.96
1.07 | Dipòsit Inèrcia per fred i calor, apte per intemperie amb forrat d'alumini. Marca: VALINOX Model: INRAC AC RIGID 250 Litres + Intemperie Alumini | Ut. | 1 | 876 | 876 | 912.5 | 0.96
1.08 | Subministrament i col·locació de conjunt de bancada antivibratoria modular Quadra mitjançant el sistema modular, format pels següents elements, en les quantitats indicades als plànols adjunts. - Lloses de formigó armades amb fibra de Polipropilè de 500x500x6 i pes de 33Kg/ut. -Kits Unió: Pletina doble inferior, pletina macho superior, pletina hembra superior 2 tornillos M10 de 70mm - Kits de apoyo: Taco antivibratorio, pletina doble inferior, pletina hembra superior, plato nivelación, Torrnillos M10 de 70mm y de 100mm - Alfombrilla Ala-Din Azul: Alfombrilla de de doble cara con alma de poliuretano microcelular de color Azul Marca: QUADRA - Sistema antivibratori modular Model: Detall dels plànols | Ut. | 1 | 1591.68 | 1591.68 | 1658 | 0.96
1.09 | Vas d'expansió de climatització (VE-CLI). Marca: IBAIONDO Model: 50 CMF | Ut | 1 | 187.776 | 187.776 | 195.6 | 0.96 | 175 | 0
1.10 | Desmuntatge, retirada i reciclatge de la Bomba de calor existent situada a la planta coberta, Mitsubishie Electric, formada per la unitat exterior, la unitat interior de conductes, aixi com la seva instal·lació frigorífica i demés instal·lació associada al sistema. | Ut. | 1 | 180.288 | 180.288 | 187.8 | 0.96
1.11 | Bomba de calor UE+UI completa amb unitat exterior i interior i termòstat ambient inalàmbric. Unitat Exterior situada a la planta coberta, segons posició en el plànol, condensada per aire i suportada amb angles i antivibradors adients. Incloent termostat . Inclou el connexionat amb bus control, canonada de desguàs, control remot, línia elèctrica i línies frigorífiques, així com la part proporcional de canonada de desguàs fins a ramal general, suports, anclatges i demés. Completament instal·lada. Marca: MITSUBISHI ELÈCTRIC Unitat exterior: MUY-TP35VF Unitat interior: MSY-TP35VF Termòstat ambient inalàmbric: inclòs Potència Frigorífica (kWf): 3,5 Electricitat: 230V - Monofàsica Refrigerant: R32 | Ut | 1 | 1617.6 | 1617.6 | 1685 | 0.96 | 1
1.12 | Omplenat de refrigerant dels sistemes 1x1 de Mitsubishie electric amb refrigerant R32, d'acord amb els especificacions subministrades pel fabricant. | Ut | 1 | 120 | 120 | 125 | 0.96 | 1
1.13 | Interconnexió entre unitat interior (UI) i unitat exterior (UE): - Línia elèctrica i de senyal - Línies de refrigerant en tub de coure doble aïllat Marca: HALCOR Model: TALOS ECUTHERM2 1/4" - 3/8" + Electricitat + Maniobra | m.l. | 18 | 25.344 | 456.192 | 26.4 | 0.96
1.14 | Subministrament i col·locació de Pantalla Acústica formada per panells absorbents de xapa multiperforada prelacada per la seva cara interior i llana de roca de 70 kg/m3, i un pes aproximat de 21 kg/m2. El recobriment exterior serà de xapa llisa prelacada de 1mm, i un gruix total de 80 mm. La pantalla recobrirà l'envolvent de la bomba de calor i la seva alçada serà de 3,0m. Marca: Acústica Integral Model: AcusticMòdul-80RA | m2 | 22.5 | 202.368 | 4553.28 | 210.8 | 0.96
1.15 | Registre acústic per accés a l'interior de la pantalla acústica Marca: Acústica Integral Model: registre AcusticMòdul-80RA de 2,10x0,80 | Ut | 1 | 907.68 | 907.68 | 945.5 | 0.96
Valvuleria
1.16 | Vàlvula de pas total de tipus papallona, situades a la sala instal·lacions per aigua de climatització, incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament. Marca: WATTS Model: Vàlvula per canonada PPR Ø75 - 2-1/2" | Ut | 2 | 101.184 | 202.368 | 105.4 | 0.96
1.17 | Picatge a canonada i clau de pas Ø25 per buidat | Ut | 2 | 81.984 | 163.968 | 85.4 | 0.96
1.18 | Antivibrador canonada d'EDPM amb brides Ø75 Marca: Potermic Model: Junta expansió 99 TF doble onda amb brides DN75 | Ut. | 2 | 110.4 | 220.8 | 115 | 0.96
1.19 | Vàlvula de retenció d'aleació de coure PN16 per anar instal·lada en canonada de Ø75 Marca: Watts Model: Europa Ø75 | Ut. | 1 | 94.464 | 94.464 | 98.4 | 0.96
1.20 | Filtre colador en Y de llautó per canonada Ø75 Marca: HONEYWELL Model:FY-69P80A | Ut. | 1 | 259.2 | 259.2 | 270 | 0.96
1.21 | Manòmetre D.63 de connexió radial amb bany de glicerina Marca: WATTS Model: MRG63 0-6bar | Ut. | 3 | 35.52 | 106.56 | 37 | 0.96
1.22 | Termòmetre bimetàl·lic D.63 0-100ºC 50mm, incloent vaina, conexionat i accessoris necessaris per connectar a canonades i dipòsits | Ut. | 2 | 30.72 | 61.44 | 32 | 0.96
1.23 | Subministrament, muntatge i connexionat d'interruptor de fluxe en canonada per planta refredadora. Marca: Watts Model: Interruptor de fluxe FLU25PL | Ut. | 1 | 120.288 | 120.288 | 125.3 | 0.96
1.24 | Subministrament, muntatge i connexionat de sonda d'immersió en canonada o col·lector. Marca: Honeywell Model: VF20-3B54NW | Ut. | 2 | 46.56 | 93.12 | 48.5 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 44141.616 |  | 0.96
2 | DISTRIBUCIÓ CLIMA
Canonades exterior edifici
2.01 | Canonada per aigua climatització 7-12ºC / 40-45ºC de polipropilè homologada segons les normes UNE corresponents, aïllada amb coquilla de 50mm d'espessor (o equivalent) segons RITE i forrada exterior d'alumini. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, transicions, derivacions, compensadores de dilatació,etc..) i accessoris de soportació necessaris. canonada per instal·lacions vistes o situades en falsos sostres i/o muntants. Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø75 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=50mm + Forrat exterior alumini | m.l. | 21.6 | 101.184 | 2185.5744 | 105.4 | 0.96
2.02 | Aïllament i forrat d'alumini complet, de vàlvules i filtre i demés elements del connexionat a la bomba de calor | Ut. | 1 | 269.28 | 269.28 | 280.5 | 0.96
Canonades interior edifici
2.03 | Canonada per aigua climatització 7-12ºC / 40-45ºC de polipropilè homologada segons les normes UNE corresponents, aïllada amb coquilla de 30mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, transicions, derivacions, compensadores de dilatació,etc..) i accessoris de soportació necessaris. canonada per instal·lacions vistes o situades en falsos sostres i/o muntants. Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø75 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=30mm | m.l. | 8 | 59.616 | 476.928 | 62.1 | 0.96
2.04 | Idem anterior de Ø63 Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø63 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=30mm | m.l. | 4 | 47.424 | 189.696 | 49.4 | 0.96
2.05 | Idem anterior de Ø50 Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø50 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=30mm | m.l. | 33.6 | 39.936 | 1341.8496 | 41.6 | 0.96
2.06 | Idem anterior de Ø40 Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø40 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=30mm | m.l. | 69.6 | 31.488 | 2191.5648 | 32.8 | 0.96
2.07 | Canonada per aigua climatització 7-12ºC / 40-45ºC de polipropilè homologada segons les normes UNE corresponents, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, transicions, derivacions, compensadores de dilatació,etc..) i accessoris de soportació necessaris. canonada per instal·lacions vistes o situades en falsos sostres i/o muntants. Marca Canonada: NIRON Modelo Canonada: CLIMA Ø32 Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=25mm | m.l. | 45.6 | 28.224 | 1287.0144 | 29.4 | 0.96
2.08 | Canonada de polietilè reticulat amb barrera antidifusió d'oxigen apte per a ús alimentari, fabricat i homologat segons normes UNE, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de dilatació, etc..) i accessoris de suportació. Marca canonada: UPONOR Model canonada: MLCP 32x3,0mm Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=25mm | m.l. | 26.4 | 25.728 | 679.2192 | 26.8 | 0.96
2.09 | Idem anterior de Ø25x2,5mm Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=25mm | m.l. | 38.4 | 18.624 | 715.1616 | 19.4 | 0.96
2.10 | Idem anterior de Ø20x2,0mm Marca Aïllament: ARMACELL Model Aïllament ARMAFLEX AF e=25mm | m.l. | 177.5 | 15.072 | 2675.28 | 15.7 | 0.96
Valvuleria Distribució General
2.11 | Vàlvula de pas total, d'esfera, palanca o papallona, situades en falsos sostres o similars per aigua de climatització, incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament. Marca: WATTS Model: Vàlvula per canonada PPR Ø75 - 2-1/2" | Ut | 2 | 101.184 | 202.368 | 105.4 | 0.96
2.12 | Idem anterior de Ø50 Marca: WATTS Model: Vàlvula per canonada PPR Ø63 - 2" | Ut | 6 | 81.12 | 486.72 | 84.5 | 0.96
2.13 | Purgador de gran capacitat amb vàlvula de pas d'esfera de pas total situades en falsos sostres o similars trams de muntants horitzontals de finals de línia, incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament i picatge a canonada existent. Marca: POTERMIC Model: Purgador AERO-FIX 1/2" + Vàlvula d'esfera per canonada Ø25 (purgadors exteriors coberta) | Ut | 2 | 81.792 | 163.584 | 85.2 | 0.96
2.14 | Purgador de gran capacitat amb vàlvula de pas d'esfera de pas total situades en Muntants verticals, incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge, funcionament i picatge a canonada existent. Marca: POTERMIC Model: Purgador OPTI-FIX 1" + Vàlvula d'esfera per canonada Ø32 (purgadors final muntant vertical i bombes de calor/recuperadors) | Ut | 8 | 90.72 | 725.76 | 94.5 | 0.96
2.15 | Picatge a canonada i clau de pas Ø32 per buidat | Ut | 4 | 43.968 | 175.872 | 45.8 | 0.96
2.16 | Buidat, neteja, omplenat i purgat de l'instal.lació | Ut | 1 | 177.6 | 177.6 | 185 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 13943.472 |  | 0.96
3 | UNITATS INTERIORS
Valvuleria
3.01 | Kit Fancoil F1 format pel conjunt d'elements definits seguidament, que permeten la connexió hidràulica i control de l'equip. Estarà format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors, un filtre, dos buidats i una vàlvula motoritzada d'equilibrat dinamic de tres vies amb preses de pressió i part proporcional de canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt segons normes UNE, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de dilatació, etc..) i accessoris de suportació. Kit per fancoil format per: * 2 Ut de vàlvula tall Watts esfera Ø20 * 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera * 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-1/2C * 2 Ut Flexo aïllat de Ø20 L=1 m * 1 Ut Vàlvula d'equilibrat dinàmic Honeywell V5004TY DN 15 de 60 a 600 l/h (300 l/h) Inclou preses de pressió * 2 Claus de pas Ø20 per buidat * 2 Preses de pressió (una impulsió i altre al retorn) * Aïllament del conjunt (canonades, vàlvules, claus de pas, filtre, etc...) | Ut | 21 | 242.304 | 5088.384 | 252.4 | 0.96
3.02 | Kit Fancoil F2 V3V, format pel conjunt d'elements definits seguidament, que permeten la connexió hidràulica i control de l'equip. Estarà format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors, un filtre, dos buidats i una vàlvula motoritzada d'equilibrat dinamic de dues o tres vies amb preses de pressió i part proporcional de canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt segons normes UNE, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de dilatació, etc..) i accessoris de suportació. Kit per fancoil format per: * 2 Ut de vàlvula tall Watts esfera Ø25 * 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera * 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-3/4C * 2 Ut Flexo aïllat de Ø25 L=1 m * 1 Ut Vàlvula d'equilibrat dinàmic Honeywell V5004TY DN 20 de 100 a 100 l/h (575 l/h) Inclou preses de pressió * 1 Ut Vàlvula de control Honeywell 3 Vies 3 vías DN 20 V5833C * 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410 * 2 Ut racord de canonada * 2 Claus de pas Ø20 per buidat * 2 Preses de pressió (una impulsió i altre al retorn) * Aïllament del conjunt (canonades, vàlvules, claus de pas, filtre, etc...) | Ut | 1 | 350.592 | 350.592 | 365.2 | 0.96
3.03 | Kit Fancoil F3 V3V, format pel conjunt d'elements definits seguidament, que permeten la connexió hidràulica i control de l'equip. Estarà format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors, un filtre, dos buidats i una vàlvula motoritzada d'equilibrat dinamic de dues o tres vies amb preses de pressió i part proporcional de canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt segons normes UNE, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de dilatació, etc..) i accessoris de suportació. Kit per fancoil format per: * 2 Ut de vàlvula tall Watts esfera Ø25 * 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera * 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-3/4C * 2 Ut Flexo aïllat de Ø25 L=1 m * 1 Ut Vàlvula d'equilibrat dinàmic Honeywell V5004TY DN 20 de 450 a 1500 l/h (1060 l/h) Inclou preses de pressió * 1 Ut Vàlvula de control Honeywell 3 Vies 3 vías DN 20 V5833C * 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410 * 2 Claus de pas Ø20 per buidat * 2 Preses de pressió (una impulsió i altre al retorn) * Aïllament del conjunt (canonades, vàlvules, claus de pas, filtre, etc...) | Ut | 2 | 360.192 | 720.384 | 375.2 | 0.96
3.04 | Kit Fancoil F4 V3V, format pel conjunt d'elements definits seguidament, que permeten la connexió hidràulica i control de l'equip. Estarà format principalment per dues valvules de pas, dos purgadors, un filtre, dos buidats i una vàlvula motoritzada d'equilibrat dinamic de dues o tres vies amb preses de pressió i part proporcional de canonada i flexos finals, incloent l'aillament de tot aquest conjunt segons normes UNE, aïllada amb coquilla de 25mm d'espessor (o equivalent) segons RITE. Inclou la part proporcional d’accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, derivacions, compensadors de dilatació, etc..) i accessoris de suportació. Kit per fancoil format per: * 2 Ut de vàlvula tall Watts esfera Ø32 * 2 Ut Purgador Potermic Taco-HY vent 3/8" + clau de pas miniesfera * 1 Ut Filtre en Y Honeywell FY32-1C * 2 Ut Flexo aïllat de Ø32 L=1 m * 1 Ut Vàlvula d'equilibrat dinàmic Honeywell V5004TY DN 20 de 220 a 2200 l/h (1650 l/h) Inclou preses de pressió * 1 Ut Vàlvula de control Honeywell 3 Vies 3 vías DN 25 V5833C * 1 Ut Actuador rotatiu prop. AC/DC 24 V Honeywell M6410 * 2 Claus de pas Ø20 per buidat * 2 Preses de pressió (una impulsió i altre al retorn) * Aïllament del conjunt (canonades, vàlvules, claus de pas, filtre, etc...) | Ut | 1 | 466.176 | 466.176 | 485.6 | 0.96
3.05 | Xarxa de canonades de desguas de tots els fancoils fins a xarxa de desguàs general de l'edifici. | Ut | 1 | 816 | 816 | 850 | 0.96
3.06 | Cablejat i connexionat d'electricitat, maniobra i control per un fancoil, de tots els elements del sistema de control (actuadors de vàlvules, velocitat ventilador i termòstats) incloent cables adequats segons senyals enviar/rebre d'acord amb les instruccions del fabricant, coarrugats, caixes i demés elements necessaris. Les principals connexions de control seran: * Termòstat/ Controlador. * Senyal de controlador fancoil a ventiladors EC 0-10V de fancoil) * Senyal de controlador de fancoils a vàlvules motoritzades Proporcionals 24V o tot/res * Altres senyals que poguin ser necessàries i cablejat elèctric necessari. Incloent els elements necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. | Ut | 25 | 139.968 | 3499.2 | 145.8 | 0.96
Fancoils interiors
3.07 | Subminstrament, suportació, muntatge i connexionat de fancoil de conductes inverter a 2 tubs (F1). Marca: SABIANA Model: CVP-ECM3 3V Tipus: paret amb vàlvula de 3 vie sincorporada. Bateria fred: (7ºC-12ºC) Aigua /24ºC Aire --> 2,60 kW-300 l/h Ventilador: Inverter 0-10V. Cabal: 520 m3/h (7,5V.). Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, línia elèctrica, canonada de desguàs i la part proporcional de canonada de desguàs fins a ramal general, suports, anclatges i demés. | Ut | 21 | 763.584 | 16035.264 | 795.4 | 0.96
3.08 | Subminstrament, suportació, muntatge i connexionat de fancoil de conductes inverter a 2 tubs (F2). Marca: SABIANA Model: CRSL-ECM 44+Safata condensats Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs. Bateria fred: (7ºC-12ºC) Aigua /24ºC Aire --> 3,3 kW-575 l/h Ventilador: Inverter 0-10V. Cabal i pressió: 675 m3/h - 50 Pa (6V.). Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, línia elèctrica, canonada de desguàs i la part proporcional de canonada de desguàs fins a ramal general, suports, anclatges i demés. | Ut | 1 | 808.8 | 808.8 | 842.5 | 0.96
3.09 | Subminstrament, suportació, muntatge i connexionat de fancoil de conductes inverter a 2 tubs (F3). Marca: SABIANA Model: CRSL-ECM 74+Safata condensats Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs. Bateria fred: (7ºC-12ºC) Aigua /24ºC Aire --> 6,04 kW-1060 l/h Ventilador: Inverter 0-10V. Cabal i pressió: 1350 m3/h - 50 Pa (6V.). Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, línia elèctrica, canonada de desguàs i la part proporcional de canonada de desguàs fins a ramal general, suports, anclatges i demés. | Ut | 2 | 1329.984 | 2659.968 | 1385.4 | 0.96
3.10 | Fancoil conductes inverter 2 tubs amb bomba de condensats (F4). subministrament, suportació amb antivibradors, completament instal·lada i posada en funcionament. Marca: AIRLAN Model: FPMI 242 K1 + Filtre MFCK2 + Safata condensats MBCO + Regleta MRS3 + Bomba condensats PMP5. Tipus: Conductes baixa silueta - 2 tubs. Bateria fred: (7ºC-12ºC) Aigua /24ºC Aire --> 9,63 kW-1.650 l/h Ventilador: Inverter 0-10V. Cabal i pressió: 1.550 m3/h - 100 Pa (6V.). Inclou el connexionat amb controlador de fancoil, línia elèctrica, canonada de desguàs i la part proporcional de canonada de desguàs fins a ramal general, suports, anclatges i demés. | Ut | 1 | 1506.048 | 1506.048 | 1568.8 | 0.96
| Conductes i reixes | [5 empty] | 0.96
3.11 | Conducte rectangular tipus acústic de 25mm situat a l'interior de l'edifici (fals sostre i muntants verticals) per conductes d'unitats interiors. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, derivacions, registres,corbes, etc..) i els accessoris de suportació necessaris. Els amidaments inclouen exclusivament els metres quadrats instal·lats al final de la obra, no tenint-se en compte els necessaris pel muntatge (merma). Marca: ISOVER Model: CLIMAVER A2 NETO - UNITATS INTERIORS AIRE Dimensions interiors: a x b mm (segons plànol) | m2 | 105 | 30.24 | 3175.2 | 31.5 | 0.96
3.12 | Conducte flexible circular aïllat Marca:DEC-FLEXAL Model: ISODEC Ø 200mm | m.l. | 33 | 25.44 | 839.52 | 26.5 | 0.96
3.13 | Difusor rotacional amb regulació i plenum aïllat per connectar-se a conducte rectangular mitjançant conducte flexible. Incloent accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color blanc o segons indiqui arquitectura. Marca: MADEL Model: AXO C Ø500 + PLXOC-R (340m3/h) | Ut. | 14 | 126.528 | 1771.392 | 131.8 | 0.96
3.14 | Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45º amb filtre per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: DMT-FY 500x300 | Ut. | 3 | 62.784 | 188.352 | 65.4 | 0.96
3.15 | Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45º amb filtre per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: DMT-FY 500x250 | Ut. | 3 | 58.752 | 176.256 | 61.2 | 0.96
3.16 | Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45º amb filtre per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: DMT-FY 800x150 | Ut. | 2 | 56.352 | 112.704 | 58.7 | 0.96
3.17 | Bomba de condensats amb minidipòsit per fancoils o bombes de calor Marca: SALVADOR ESCODA Model: Bomba Mastone | Ut | 2 | 84.96 | 169.92 | 88.5 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 38384.16
4 | CONTROL BMS
Sistema de control centralitzat per control i gestió del clima i la intergració de la ventilació, basat en el fabricant Schneider Electric
Material de Camp
4.01 | Sonda combinada de temperatura y humedad exterior. Sensor de temperatura seleccionable tipo Termistor NTC 1,8 ó 10 kOhm (a 25ºC). Rangos de lectura: Temperatura -10 a 60ºC, Humedad 0-95%HR. Transmisor para señal de HR seleccionable 4-20mA (requiere alimentación a 15-28V CC) ó 0-10V (requiere alimentación a 15-35V CC ó 24V CA, alternativamente). En caja de material plástico tipo Poliamida, con grado de protección eléctrica IP65. Marca Schneider, Modelo SHO100-T. Ref. '006902371 | Ut. | 1 | 408.0384 | 408.0384 | 425.04 | 0.96
4.02 | Interruptor de fluja de agua para tuberías con diámetros 1" a 6", con máxima presión de trabajo=11bar y temperatura máx. del líquido=120ºC. Cuerpo construido en acero galvanizado, con cubierta de ABS y juego de láminas en latón. Grado de protección: IP65. Dimensiones 113x70x65mm. Contactos de salida NA/NC para una corriente máxima de 15A a 250V. Unión a injerto en tubería mediante rosca M 1". Marca Schneider, Modelo FS Agua. Ref. SFW1251 | Ut. | 1 | 245.2608 | 245.2608 | 255.48 | 0.96
4.03 | Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 100mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Marca Schneider, Modelo STP100-100 Ref. Sonda: 5123104010 | Ut. | 5 | 38.6688 | 193.344 | 40.28 | 0.96
4.04 | Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=100mm, Ltot.=113, Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo. Marca Schneider, Modelo Vaina 100. Ref.: 9121041000 | Ut. | 5 | 12.3264 | 61.632 | 12.84 | 0.96
4.05 | Sonda de Temperatura de inmersión, L inmersión = 150mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Caja de Poliamida con Protección IP65. Tubo de inmersión en acero inoxidable (diám. 6mm). Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Marca Schneider, Modelo STP100-150 Ref. Sonda: 5123106010 | Ut. | 1 | 38.976 | 38.976 | 40.6 | 0.96
4.06 | Vaina de Latón niquelado (diám.7-10mm), PN16, con rosca M 1/2". Linm.=150mm, Ltot.=163, Øin=7mm, Øout 10mm. Rango de temperatura: -40ºC a 150 ºC. Fijación mediante tornillo. Marca Schneider, Modelo Vaina 150. Ref.: 9121042000 | Ut. | 1 | 13.0176 | 13.0176 | 13.56 | 0.96
4.07 | Presostato diferencial para aire, ajustable de 500 Pa de presión diferencial entre tomas de presión (diámetro 6,2 mm). En caja de material plástico (PC 10% GF), cubierta de PC y membrana (en contacto con el medio) de silicona LSR. Protección eléctrica tipo IP54. Dimensiones 88mm x 91,4mm x 52mm. Rosca interna del adaptador G1/8. Rango de presión 0,2 - 50 mbar. Marca Schneider, Modelo SPD910-500. Ref. 004701070 | Ut. | 1 | 53.568 | 53.568 | 55.8 | 0.96
4.08 | Sonda de temperatura para conductos, L = 200mm, tipo Termistor NTC 1,8 kOhm (a 25ºC). Tubo de inmersión en acero inoxidable. Incluso brida sujeción a conducto. Caja de Poliamida con Protección IP65. Rango de lectura: -40ºC a 150 ºC. Marca Schneider, Modelo STD100-200. Ref.: 5123008010 | Ut. | 1 | 41.088 | 41.088 | 42.8 | 0.96
4.09 | Módulo de pared STR101 con sonda de temperatura ambiente tipo Termistor NTC de 1,8 kOhm (a 25ºC) con indicador de modo (luminoso). En caja de material plástico tipo PC/ABS, con grado de protección eléctrica IP20. Dimensiones 84mm x 116mm x 24mm. Rango de lectura: 0 a 50ºC. Marca Schneider, Modelo STR101. Ref.: 004600200 | Ut. | 1 | 65.664 | 65.664 | 68.4 | 0.96
Subestació de Control
4.10 | cuadro de control Tipo 2 , dimensiones 600x400x150, con capacidad para albergar un máximo de 1 controlador Smart Automation Server y tres modulos de entrada / salida. Incluye equipos suficientes para albergar los puntos de control que dependen de esta subestación. Cuadro sin bornas de conexionado, previsto para conexionarse directamente en las bornas de los controladores o equipos de control. Elementos montados y con cableado interno del bus de comunicaciones y de alimentación eléctrica de elementos interiores al cuadro. Incluye: . Armario Schneider CRN54/150 . Placa de montaje Schneider MM 54 Excluye: . Conexionado cableado a equipos. | Ut. | 1 | 888.384 | 888.384 | 925.4 | 0.96
4.11 | Módulo de E/S SXW 16 DI Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas digitales, cada entrada puede ser tipo contacto o tipo contador , Protección contra Cortocircuitos, Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric | Ut. | 1 | 312.384 | 312.384 | 325.4 | 0.96
4.12 | Módulo de E/S SXW 16 UI Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 16 Entradas Universales, cada entrada puede soportar tanto entradas tipo de contacto, contador, y supervisada como de voltaje, corriente, termistor, y resistencia. Alimentación por Backplane , Montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric | Ut. | 1 | 628.08 | 628.08 | 654.25 | 0.96
4.13 | Módulo de E/S SXW 12 DO Módulo de Entradas/Salidas, Plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap, 12 Salidas Digitales FormA (Común/NA), salidas Relé para aplicaciones de carga directa hasta 2A.alimentación por Backplane , montaje carril DIN. Marca: Schneider Electric | Ut. | 1 | 395.136 | 395.136 | 411.6 | 0.96
4.14 | Automation Server Premium AS-P. SmartX 'Automation Server, plataforma EcoStruxure for Buildings, Hot-Swap ,CPU con soporte de módulos de Input/Output, controlador y servidor de comunicaciones. WebServer incluido, con la nueva tecnología HTML5 para la fácil conexión con smartphones/tablets. La solución EcoStruxure for Buildings soporte protocolos abiertos standard. El Automation Server Premium puede comunicar nativamente con 4 de los protocolos más usados en los edificios: BACnet, LonWorks, Modbus y Web Services. El autodireccionamiento elimina la necesidad de ajustar DIP switches o botones de programación. Con la familia de Automation Server, cada módulo de entradas/salidas se asigna automaticamente el orden en la cadena de configuración. Protocolos soportados: IP addressing (IPv6 ready). DUAL-PORT Ethernet para comunicaciones TCP, DHCP/DNS para un despliegue de las direcciones optimizado. Posibilidad de tener red IP privada para tener la red BMS diferenciada de la red corporativa. ' HTTP/HTTPS para acceso a internet a través de firewalls, el cual permite el acceso remoto para la monitorización y control, NTP integrado (Network Time Protocol) para la sincronización del tiempo a través del sistema. Integra SMTP para permitir enviar emails para comunicar alarmas y/o notificaciones. Marca Schneider Electric | Ut. | 1 | 2323.584 | 2323.584 | 2420.4 | 0.96
4.15 | Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC Fuente de Alimentación del sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings, Alimentación suministrada al resto de módulos por backplane. 24vac/24vdc. Marca:Schneider Electric | Ut. | 1 | 254.592 | 254.592 | 265.2 | 0.96
4.16 | Base eléctrica para Fuente de Alimentación SXW Base Terminal para Fuente de Alimentación del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric | Ut. | 1 | 72.576 | 72.576 | 75.6 | 0.96
4.17 | Base eléctrica para módulos SXW Base Terminal para Módulos de Entra/Salida. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric | Ut. | 3 | 82.944 | 248.832 | 86.4 | 0.96
4.18 | Base eléctrica para Automation Server Premium Base Terminal para Automation Server Premium del Sistema. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric | Ut. | 1 | 72.576 | 72.576 | 75.6 | 0.96
4.19 | S-Cable, 1.5 m, ángulo Cable de extensión tipo L, entre Automation Server y los Módulos de Entradas/Salidas. Conectores,Longitud 1,5m. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric. | Ut. | 1 | 78.336 | 78.336 | 81.6 | 0.96
4.20 | Clip-Final para montaje en Carril DIN Clip-Final para montaje en Carril DIN. Plataforma EcoStruxure for Buildings. Marca: Schneider Electric. | Ut. | 1 | 88.704 | 88.704 | 92.4 | 0.96
Control Fancoils
4.21 | Cont LV BACnet/Modbus HUMIDITY Plata Controlador de Fan Coil SE8300 parametrizable (2 o 4 tubos) Display Táctil retroiluminado. Colores display e idioma seleccionables. 12 pantallas HMI seleccionables. Color Plata. Para control de FanCoil. Modos: Confort / Stand-by / Desocupado. Dispone de 4DO, 4UO (4AO, 2 Triac o 4DO), 2DI, 3UI (3AI, 3DI, 3T) Incluye medida de Humedad Relativa y su visualización por pantalla. Comunicación: BACnet y Modbus. Alimentación 24Vac. Parametrización avanzada con LUA. Marca Schneider Electric | Ut. | 25 | 356.592 | 8914.8 | 371.45 | 0.96
4.22 | Marco SE8000 Blanco Marco embellecedor color Balnco para gama SE8000/SER8000. Marca Schneider Electric | Ut. | 25 | 23.232 | 580.8 | 24.2 | 0.96
Pantalla Local
4.23 | SmartX Advanced Display Version 3 Pantalla Advanced Display para control, supervisión y manteniemiento de la solución EcoStruxure. Pantalla HMI 10.1' con kit para montaje fijo. La pantalla Advanced Display no necesita ningún software adicional para configuración de la misma. Es necesario usar aplicaciones estandar como App.- Technician Tool, App de usuario Adaptiapp y/o Estación Web. Marca Schneider Electric | Ut. | 1 | 1269.6 | 1269.6 | 1322.5 | 0.96
4.24 | Tarjeta Wi-Fi opcional AD v3 | Ut. | 1 | 66.816 | 66.816 | 69.6 | 0.96
4.25 | Cable USB-C en Y 1.35m AS/-B/-P 24V | Ut. | 1 | 51.84 | 51.84 | 54 | 0.96
Programació i posada en funcionament del sistema, format per:
15.87 | TRABAJOS DE INGENIERÍA , PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de las Instalaciones de CONTROL DE CLIMA incluidas en este proyecto. Comprende: • Desarrollo, de forma consensuada con la Dir.Facultativa y/o representantes de la Propiedad, del proyecto de Control de Clima en cuanto a las necesidades del sistema y soluciones generales. Incluye el replanteo técnico correspondiente a la arquitectura de comunicaciones correspondiente al edificio/s objeto del proyecto.• Ingenieria del sistema, selección de controladores y material de campo, realización de esquemas de conexionado • Programación de controladores para la implementación de las regulaciones, automatizaciones y gestión del sistema, según el proyecto de detalle. • Diseño de las pantallas gráficas de supervisión , con puntos de interacción con el sistema, para el/los puesto/s central/es de control. • Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima.
• Puesta en marcha , comprobación de todas las señales tanto físicas como de integración • Verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de Clima• Un curso de formación para el personal designado a la explotación del sistema. • Es necesaria la presencia de un representante del instalador durante la puesta en marcha. La puesta en marcha comenzará cuando la instalación se haya ejecutado al 95% y se acordará con Schneider Electric la fecha de inicio. Antes de iniciar la puesta en marcha deberá estar finalizada la red de comunicaciones. Todos los equipos deberán estar con alimentación eléctrica para realizar la puesta en marcha, si por causas ajenas, la alimentación eléctrica no es estable y produce retrasos en la puesta en marcha, se valorara aparte.
TRABAJOS DE SEGUIMIENTO DE LAS INSTALACIONES incluidas en este proyecto. Comprende: • Trabajos de seguimiento y gestión del gestor o gestores de Schneider Electric para este Proyecto.
P.A. GASTOS MANUTENCIÓN / VIAJES / VARIOS. Comprende: • Gastos de manutención / viajes / varios para este Proyecto.
| Total Prooggramació i posa en funcionament enginyeria | Ut. | 1 | 6000.2304 | 6000.2304 | 6250.24 | 0.96
Cablejat del sistema
15.89 | Realització de la instal·lació completa per tot l'edifici de bus de control centralitzat d'acord amb els requeriments establerts pel fabricant dels equips. Inclourà les canalitzacions, conductors, caixes de connexions, tubs coarrugats, tubs rígids, suports, etc.... i tots els elements necessaris pel correcte muntatge i funcionament d'aquesta instal·lació. Nota 1: Totes les canalitzacions i conductors d'aquestes instal·lacions seran realitzades de forma totalment independent de les instal·lacions elèctriques de B.T. Nota 2: Els conductors d'aquestes instal·lacions seran els establerts per la normativa legal vigent i adequats a les normes UNE corresponents (no propagador de l'incendi, no propagador de la flama, lliure d'halògens, resistents al foc, etc…) el cable a utilizar serà cable BELDEN 9842 RS-485, (2 pr) 24 AWG (7x32) TC, PE/PVC, Foil+TC Braid Shld, CM, 120Ω per Bus de comunicacions Bacnet MS/TP, que connectarà des del controlador principal als controladors de Fancolis CPO-RS, segons necessitats, i a les pasarel·les de la bomba de calor i recuperador de calor | Ut. | 1 | 1776.624 | 1776.624 | 1850.65 | 0.96
0.96
|  |  |  | TOTAL | 25144.4832 |  | 0.96
CLIMATITZACIÓ
1 | PRODUCCIÓ CLIMA |  |  |  | 44141.616
2 | DISTRIBUCIÓ CLIMA |  |  |  | 13943.472
3 | UNITATS INTERIORS |  |  |  | 38384.16
4 | CONTROL BMS |  |  |  | 25144.4832
| TOTAL PARTIDES |  |  | 121613.7312
NOTES S'inclouen tots els materials indicats, així com els accessoris i/o elements que siguin necessaris pel seu correcte muntatge, suportació i funcionament. La disposició dels diferents elements que formen part de la instal·lació serà la indicada en els plànols adjunts. La instal·lació serà entregada completament acabada, provada i amb el certificat corresponent de l'instal·lador. El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal·lats, incloent els elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. No s’admetrà cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat d'amidaments sense consulta prèvia a la Direcció Facultativa.
Note on H3: Per incrementar tots els preus unitaris a la vegada, excepte aquells factors unitaris que hagin estat modificats manualment
Note on I3: posar el valor "0" per fer un amidament sense valorar
Note on I4: Només canviar el factor unitari quan es vol incrementar/reduir una partida en concret. La cel·la es posarà vermella, en senyal d'alerta

## A2NETO
SUPERFICIES CONDUCTES DE ISOVER IMPULSIÓ
MIDES
TRAM | AMPLADA | ALÇADA | LLARGADA |  | M2 TRAM
T1 | 300 | 200 | 15000 |  | 18
T2 | 600 | 200 | 2000 |  | 3.6
T3 | 400 | 200 | 17000 |  | 23.8
T4 | 250 | 200 | 4000 |  | 4.4
T5 | 650 | 200 | 11000 |  | 20.9
T6 | 200 | 200 | 6000 |  | 6
|  |  |  | SUP. CONDUCTE | 76.7 | M2