## Auxiliar
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€)

## Ventilació
Client:PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
Emplaçament:Avinguda de les Drassanes, 19-21 baixos - 08001 Barcelona
Amidament: 21005 - INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ |  |  |  | REV 1 |  | Factor General | 0.96
Pos. | Descripció | Ut | Quantitat | Preu u.(€) | Import (€) | Preu u.(€) | Factor Individual
1 | RECUPERADORS DE CALOR
1.01 | Subministrament, muntatge i connexionat (incloent grua i mitjants de transport necessaris) de recuperador de calor rotatiu de sorció (R). Per treballar a cabal variable segons sonda CO2 i segons control centralitzat. Unitat de tractament d'aire amb connexió pel costat superior. Inclou connectivitat BMS Marca: SYSTEMAIR Modelo: Topvex TR09-R-CAV Cabal Imp/retorn: 3.500 m3/h Pressió disponible impulsió: 500 Pa Pressió disponible retorn: 320 Pa Filtres: F8 Impulsió + F6 Retorn Recuperador: Rotatiu de Sorció | Ut | 1 | 18112.9344 | 18112.9344 | 18867.64 | 0.96
1.02 | Silenciadors per conducte impulsió i retorn. Marca: SYSTEMAIR Model: LDR 60-35 Silencer | Ut | 2 | 177.6 | 355.2 | 185 | 0.96
1.03 | Subministrament, muntatge, connexionat de caixa portafiltres amb filtre, per l'impulsió d'aire cap al local del recuperador. Marca: SYSTEMAIR Model: FFK 80-50 filter cassette + BFK 80-50 M6 filter | Ut. | 1 | 382.08 | 382.08 | 398 | 0.96
1.04 | Subministramnt, muntatge, connexionat i programació de sonda de CO2 per recuperador. Marca: SYSTEMAIR Model: Sonda CO2 | Ut. | 1 | 268.8 | 268.8 | 280 | 0.96
1.05 | Muntatge, connexionat (cable i coarrugats) i programació de pantalla de control de recuperador de calor (NAVIPAD), subministrada ja juntament amb el recuperador, instal·lada a recepeció. | Ut. | 1 | 314.88 | 314.88 | 328 | 0.96
1.06 | Posta en funcionament de recupertador de calor pel servei tècnic de Systemair. | Ut. | 1 | 652.8 | 652.8 | 680 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 20086.6944
2 | CONDUCTES I REIXES RECUPERADOR
2.01 | Conducte rectangular tipus acústic de 25mm situat a l'interior de l'edifici (fals sostre i muntants), per aportació i extracció d'aire als espais. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, derivacions, registres,corbes, etc..) i els accessoris de suportació necessaris. Marca: ISOVER Model: CLIMAVER A2 NETO Dimensions interiors: a x b mm (segons plànol) | m2 | 332 | 29.76 | 9880.32 | 31 | 0.96
2.02 | Comporta de regulació manual d'aire, per aportació/extracció aire Marca: MADEL Model: 450x250 SKC-R/MA/AIS | Ut. | 2 | 432 | 864 | 450 | 0.96
2.03 | Comporta de regulació manual d'aire, per aportació/extracció aire Marca: MADEL Model: 300x150 SKC-R/MA/AIS | Ut. | 1 | 384.96 | 384.96 | 401 | 0.96
2.04 | Comporta de regulació manual d'aire, per aportació/extracció aire Marca: MADEL Model: 200x150 SKC-R/MA/AIS | Ut. | 6 | 370.56 | 2223.36 | 386 | 0.96
2.05 | Reixa d'aportació d'aire d'aletes fixes a 45º amb regulador per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: LMT-MISS-DD+SP 400x75 | Ut. | 12 | 43.344 | 520.128 | 45.15 | 0.96
2.06 | Reixa d'aportació d'aire d'aletes fixes a 45º amb regulador per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: LMT-MISS-DD+SP 500x125 | Ut. | 2 | 56.256 | 112.512 | 58.6 | 0.96
2.07 | Reixa d'aportació d'aire d'aletes fixes a 45º amb regulador per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: LMT-MISS-DD+SP 500x75 | Ut. | 1 | 46.224 | 46.224 | 48.15 | 0.96
2.08 | Reixa de retorn d'aire d'aletes fixes a 45º amb filtre per anar instal·lada a la paret o al fals sostre i accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: DMT-FY 500x300 | Ut. | 1 | 59.664 | 59.664 | 62.15 | 0.96
2.09 | Boca d'aportació d'aire Marca: MADEL Model: BWC-S-Ø125 | Ut. | 8 | 26.064 | 208.512 | 27.15 | 0.96
2.10 | Boca d'extracció d'aire Marca: MADEL Model: BWC-N-Ø200 | Ut. | 1 | 35.04 | 35.04 | 36.5 | 0.96
2.11 | Boca d'extracció d'aire Marca: MADEL Model: BWC-N-Ø125 | Ut. | 27 | 26.064 | 703.728 | 27.15 | 0.96
2.12 | Difusor rotacional amb regulació i plenum aïllat per connectar-se a conducte rectangular mitjançant conducte flexible. Incloent accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color blanc o segons indiqui arquitectura. Marca: MADEL Model: AXO C Ø500 + PLXOC-R (340m3/h) | Ut. | 2 | 122.4 | 244.8 | 127.5 | 0.96
2.13 | Conducte flexible circular aïllat Marca:DEC-FLEXAL Model: ISODEC Ø 125mm | m.l. | 49.5 | 14.496 | 717.552 | 15.1 | 0.96
2.14 | Reixa d'aportació/extracció d'aire exterior per anar instal·lada a la paret, amb accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: DXT-1250x500 | Ut. | 2 | 312 | 624 | 325 | 0.96
2.15 | Reixa d'aportació/extracció d'aire exterior per anar instal·lada a la paret, amb accessoris necessaris pel muntatge i suport. Acabat de color alumini anoditzat. Marca: MADEL Model: CXT-160 | Ut. | 2 | 53.76 | 107.52 | 56 | 0.96
2.16 | Desmuntatgede tota la instal·lació de ventilació existent de banys i serveis higiènics (Partida Alçada a justificar en Obra) | P.A | 1 | 528 | 528 | 550 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 17260.32
3 | EXTRACCIÓ SERVEIS HIGIÈNICS
3.01 | Ventilador extracció serveis higiènics, Office i neteja (V1), completament instal·lat amb suportats i connexions addients. Marca: S&P Model: TD 500/160 SILENT ECOWATT Extres: MCA-500/160S | Ut | 1 | 485.184 | 485.184 | 505.4 | 0.96
3.02 | Ventilador extracció serveis higiènics dutxa (V2), completament instal·lat amb suportats i connexions addients. Marca: S&P Model: TD 350/125 SILENT ECOWATT Extres: MCA-350S | Ut | 1 | 456.192 | 456.192 | 475.2 | 0.96
3.03 | Ventilador extracció servei petit (V3), completament instal·lat amb suportats i connexions addients. Marca: S&P Model: SILENT 200 CRZ | Ut | 1 | 177.408 | 177.408 | 184.8 | 0.96
3.04 | Conducte circular galvanitzat amb junta amb abraçaderes situat a l'interior de l'edifici per extracció de residus, serveis higiènics i demés. Inclou la part proporcional d'accessoris de muntatge (Colzes, Tes, unions, reduccions, enllaços, derivacions, registres,corbes, etc..) i els accessoris de suportació necessaris. Marca: AIRTUB Model: AIRGALVA 0,5mm Ø125 amb junta | m.l. | 33.35 | 24.096 | 803.6016 | 25.1 | 0.96
3.05 | Ídem anterior Marca: AIRTUB Model: AIRGALVA 0,5mm Ø160 amb junta + Barret final | m.l. | 11.5 | 25.728 | 295.872 | 26.8 | 0.96
3.06 | Conducte flexible circular aïllat Marca:DEC-FLEXAL Model: ISODEC Ø 125mm | m.l. | 12 | 14.496 | 173.952 | 15.1 | 0.96
3.07 | Boca d'extracció d'aire Marca: MADEL Model: BWC-N-Ø125 | Ut. | 6 | 26.064 | 156.384 | 27.15 | 0.96
|  |  |  | TOTAL | 2548.5936
VENTILACIÓ
1 | RECUPERADORS DE CALOR |  |  |  | 20086.6944
2 | CONDUCTES I REIXES RECUPERADOR |  |  |  | 17260.32
3 | EXTRACCIÓ SERVEIS HIGIÈNICS |  |  |  | 2548.5936
| TOTAL PARTIDES |  |  | 39895.608
NOTES S'inclouen tots els materials indicats, així com els accessoris i/o elements que siguin necessaris pel seu correcte muntatge, suportació i funcionament. La disposició dels diferents elements que formen part de la instal·lació serà la indicada en els plànols adjunts. La instal·lació serà entregada completament acabada, provada i amb el certificat corresponent de l'instal·lador. El preu unitari ha d'incloure els equipaments completament instal·lats, incloent els elements accessoris necessaris pel seu correcte muntatge i funcionament. No s’admetrà cap canvi en els materials i qualitats indicats en el present estat d'amidaments sense consulta prèvia a la Direcció Facultativa.
Note on H3: Per incrementar tots els preus unitaris a la vegada, excepte aquells factors unitaris que hagin estat modificats manualment
Note on I3: posar el valor "0" per fer un amidament sense valorar
Note on I4: Només canviar el factor unitari quan es vol incrementar/reduir una partida en concret. La cel·la es posarà vermella, en senyal d'alerta

## A2 NETO
SUPERFICIES CONDUCTES DE ISOVER IMPULSIÓ
MIDES
TRAM | AMPLADA | ALÇADA | LLARGADA |  | M2 TRAM
T1 | 200 | 100 | 63000 |  | 50.4
T2 | 300 | 150 | 32000 |  | 35.2
T3 | 450 | 200 | 18000 |  | 27
T4 | 200 | 150 | 39000 |  | 35.1
T5 | 550 | 200 | 8000 |  | 13.6
T6 | 300 | 500 | 22000 |  | 39.6
T7 | 100 | 75 | 35000 |  | 19.25
T8 | 100 | 150 | 15000 |  | 10.5
T9 | 300 | 700 | 16000 |  | 35.2
|  |  |  | SUP. CONDUCTE | 265.85 | M2